## Sheet1
序号 | 名称 | 变更前方案 | 变更理由 | 变更后方案 | 数量 | 单价（元） | 工程进度计划提前/延迟（+）（-） | 工程造价预估增加/减少额（元） | 变更金额绝对值（元）
1 | 新增 | 24口非屏蔽网络配线架 | 因综合布线系统应实际功能需求新增了电话系统部分以及现场新增了部分信息网点，从而在设备间机柜里面对应增加了本线架及理线架使用量 | 增加爱谱华顿AP-6-04-24X 24口非屏蔽网络配线架11套 | 11套 | 310 | 不影响 | 3410 | 3410
① 高度1U,采用模块组式，自带丝印端口号，背部带有理线托架设计，便于端接时机柜后部线缆管理
② 拆装方便
③ 支持CAT6A类、CAT6类和CAT5e类屏蔽模块搭配使用
④ 标准19″安装，适用范围广，维护、扩容简便快捷
冷轧钢板,黑色
2 | 新增 | 六类非屏蔽模块 | 实际使用数量超出合同清单 | 增加爱谱华顿AP-603X-180WH六类非屏蔽模块129个 | 129个 | 36 | 不影响 | 4644 | 4644
① 额定电流1.5Amp
② 绝缘电阻≥200MΩ
③ 接触电阻≤1mΩ
④ IDC端子：卡接22-24AWG导体
⑤ 插头与插座拔插次数≥1000次
⑥ 导线端接次数≥250次
阻燃等级满足UL94V-0
3 | 新增 | 天线分配放大器 | 无线手持话筒信号接收会受到实体墙的影响，从而导致手持话筒发言会出现断字，掉频等现象，小会议室无线话筒接收机在总机房，与小会议隔2堵墙，根据实际使用考虑，需要增加1台天线放大器用于延长和增强无线手持信号接收的能力。 | 天线分配放大器 | 1台 | 10409.2 | 不影响 | 10409.2 | 10409.2
4 | 新增 | 模拟音频线 | 模拟音频线用于话筒和网络音频传输盒连接，原有设计方案连接设备放于桌子下，现场实际施工安装考虑设备维护，连接设备统一放置于机房，导致话筒与连接设备之间的所需线材变多，根据实际的走线距离和布线长度，需要1000米，原有清单700米，故增加300米。 | 模拟音频线1000米 | 300米 | 5 | 不影响 | 1500 | 1500
5 | 核减 | LCD显示屏 | 根据现场实际情况，需要变更 |  | 1台 | 11300 | 不影响 | -11300 | 11300
6 | 核减 | 智能会议LED显示终端 | 根据现场实际情况，需要变更 |  | 1台 | 74000 | 不影响 | -74000 | 74000
7 | 核减 | 4KHDMI跳线 | 根据实际使用需求，减少多余跳线 | 4K-HDMI跳线 | 94根 | 202 | 不影响 | -18988 | 18988
8 | 核减 | 投影机 | 楼层高度较低，结合实际使用功能考虑 | 减少无纸化系统中2台SONY素尼(中国）VPL-F650H2投影仪 | 2台 | 55000 | 不影响 | -110000 | 110000
9 | 核减 | 单口六类信息面板 | 实际使用数量不够合同清单数量 | 减少爱谱华顿AP-M-04-1A 12个 | 12个 | 13 | 不影响 | -156 | 156
① 86型单孔面板，配合RJ45模块、语音模块一起使用，为信息终端（数据、语音、）提供引出接口
② 带有防尘盖，防止灰尘侵入接口
③ 带有标识条，方便编号管理和维护使用
④ 带有标志块，方便网络区段划分和用途区分使用
⑤ 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露，
⑥ 与86型底盒配套使用
⑦ 材料：聚碳酸酯复合材料
阻燃级别UL94-V0
10 | 核减 | 安装调试 | 现场实际为每台精密空调安装调试应为1套，需做相应核减变更 | 核减1套安装调试，每台精密空调对应的安装调试为1套 | 1套 | 2000 | 不影响 | -2000 | 2000
主要参数内容：搬运就位、穿墙打孔、布管布线、开机调试
11 | 核减 | 安装辅材 | 现场实际需求数量较合同清单少，需做相应核减变更 | 核减安装辅材共12米。 | 12米 | 200 | 不影响 | -2400 | 2400
主要参数内容：包含铜管、保温棉、支架、电缆等
12 | 核减 | 承重架 | 现场静电地板只有10CM高，无法满足承重架安装，原方案不适用现场实际情况，需做核减变更 | 核减电池柜承重架 | 2套 | 1100 | 不影响 | -2200 | 2200
13 | 核减 | 强电桥架 | 因整个大厅强电桥架也从设备间过，部分强电桥架位置重合，可共用，因此需核减部分设备间系统配置的强电桥架 | 核减强电桥架7米 | 7米 | 180 | 不影响 | -1260 | 1260
参数：镀锌桥架200*100
14 | 核减 | 铜排 | 因现场安装环境等因素，无法安装原长度铜排，需核减部分长度铜排 | 核减4.2米TMY3*30铜排 | 4.2米 | 110 | 不影响 | -462 | 462
15 | 核减 | 电缆 | 现场实际使用需求数量较合同数量少，需做部分数量核减 | 核减30米电缆 | 30米 | 312 | 不影响 | -9360 | 9360
16 | 核减 | 音箱线 | 无需用到 |  | 100米 | 10 | 不影响 | -1000 | 1000
17 | 核减 | 音箱线 | 无需用到 |  | 100米 | 10 | 不影响 | -1000 | 1000
18 | 变更/升级 | 交换机 | 厂家该型号已停产，厂家已出具产品停产说明。 | 更换成替代产品：华为S5735S-L24T4S-QA2 | 1台 | 3500 | 延迟 | 0 | 0
具体参数：二层交换机(24 口全千兆) 24 个10/100/1000Base-T 以太网
端口;4个千兆 SFP
19 | 变更/升级（参数变更） | 有源监听扬声器 | 厂家该型号已停产，厂家已出具产品停产说明。 | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | 2只 | 2794 | 延迟 | 0 | 0
20 | 变更/升级（型号变更） | 400万红外定焦防暴半球网络摄像机 | 厂家该型号已停产，厂家已出具产品停产说明。 | 400万红外定焦防暴半球网络摄像机（DH-IPC-HDBW5443R-SA） | 13个 | 1160 | 延迟 | 0 | 0
21 | 变更/升级（型号变更） | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 厂家该型号已停产，厂家已出具产品停产说明。 | 400万红外定焦枪型网络摄像机（DH-IPC-HFW5443M-A-I1） | 1个 | 1380 | 延迟 | 0 | 0
22 | 变更/升级（型号变更） | 网络硬盘录像机 | 厂家该型号已停产，厂家已出具产品停产说明。 | 网络硬盘录像机（DH-NVR5416-4KS3/I） | 1套 | 2290 | 延迟 | 0 | 0
23 | 变更/升级 | 4K电脑显示屏 | 1、原方案为16台24英寸AOC型号为Q24P1U的电脑显示器，无27寸4K显示器，因KVM系统及配套控制LED大屏显示需要，兼顾大厅整体设计风格，在显示器子项采购价格不增加的前提下，其中4台替换成戴尔S2721QS显示器 2、另一方面因现场设计布局优化升级，为更好的视觉效果，在采购价格不变的，参数更优的情况下，将其中11台显示器改为戴尔27寸S2721DS显示器 3、其中1台用于设备间操作室区域，因安装位置有限，同时兼顾品牌统一性，便于售后服务等原因，将其中1台显示器改为戴尔P2423D显示器 | 1、4台显示器替换成戴尔S2721QS显示器、参数如下： （1）、屏幕尺寸：27英寸（银白色背景） （2）、分辨率：3840*2160 （3）、特性：旋转升降底座 （4）、接口：HDMI 2、11台显示器改为戴尔27寸S2721DS显示器，参数如下： （1）、屏幕比例：16:9 （2）、面板：IPS技术 （3）、类型：直面屏 （4）、响应时间：2ms-4ms （5）、接口：2*HDMI1.4、1*DP1.2音频输出端口 （6）、分辨率：≥2560*1440 （7）、特性：旋转升降底座，AMD FreeSync™ （8）、屏幕尺寸：27英寸 3、1台显示器改为戴尔P2423D显示器 （1）、屏幕比例：16:9 （2）、面板：IPS技术 （3）、类型：直面屏 （4）、响应时间：5ms （5）、接口：1个HDMI端口、1个DP端口1个(DisplayPort 1.2接口模式)1个USB3.0端口-上行，2个 USB3.0端口-下行，2个USB 2.0端口-下行 （6）、分辨率：≥2560*1440 （7）、特性：旋转升降底座 （8）、屏幕尺寸：23.8英寸 | 16台 | 1820 | 不影响 | 0 | 58240
24 | 变更/升级 | 台式机电脑 | 原方案为18台OptiPlex3000MT台式主机，无4K电脑，无法满足LED大屏投屏使用,在采购总价不变、参数调优的前提下，将其中1台替换成OptiPlex7000MT电脑 | 替换1台戴尔OptiPlex7000MT电脑，具体参数如下： | 1台 | 6760 | 不影响 | 0 | 13520
1、处理器：I7-12700
2、内存：8G*2
3、存储：三星512GM.2 SSD
4、显卡：加Dell拆机GTX1660S-6G独显/无光驱/W11H/电源：500W
25 | 变更/升级 | 网络交换机 | 现场设备需要POE供电，原型号不满足使用需求 | 网络交换机（S5735S-L24P4S-A2） | 2台 | 3605 | 延迟 | -7210 | 14420
（参数：1.24口全千兆弱三层以太网络核心交换机
2、24个10/100/1000Base-T以太网端口
3、4个千兆SFP纠错
4、背板带宽：336Gbps/3.36Tbps纠错
5、包转发率：51Mbps/126Mbps
6、支持堆叠功能；
7、支持网络管理，安全管理。）
总计 | [7 empty] | -221372.8 | 340269.2