## Sheet1
项目变更明细表
一、品牌变更
序号 | 设备名称 | 设备型号/参数（变更前） | 设备型号/参数 （变更后） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 变更原因
1 | 精密空调 | 英威腾 CyberMate530PEU1AV+CS54 | 英维克CyberMate526BE1AV | 套 | 2 | 116123 | 232246 | 原设计方案中精密空调外机的安装位置部署在长富大厦二楼，现因物业管理和安全运行因素迁移至负二楼，便于统一安全管理；展厅用电功率限制在220KW内，经计算展厅LED大屏的使用功率为120KW、UPS使用功率为60KW，上述设备的使用功率值不可降低，唯有降低精密空调使用功率来满足用电需求，会导致现场所需的精密空调部分性能会低于原文件规定的精密空调性能； 精密空调外机安装位置调整后，和厂家技术人员进行沟通后，得出精密空调常规主机可承受的压力距离范围为：垂直高度不超过8米，按照调整后的安装位置进行部署，负二楼至二楼的垂直高度为25米，超过原设备规定的压力距离范围，针对上述调整与厂家再次进行沟通，英威腾厂家告知按现有的方案部署会造成安全隐患，对设备产生不可逆的损坏，因此不售卖该品牌的精密空调及不提供技术服务支撑；导致需采购其他品牌的精密空调。
二、新增部分
序号 | 设备名称 | 设备型号/参数 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 变更原因
1 | 安装辅材 | 品牌：定制 型号：定制 |  | 套 | 4 | 33659 | 134636 | 因上述精密空调外机安装位置发生变化，需新增精密空调安装辅材。
三、核减部分
序号 | 设备名称 | 设备型号/参数 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 变更原因
1 | LED地踩屏（地面） | 品牌：洲明科技 型号:FDP2.976 |  | ㎡ | 4.8 | 18595 | 89256 | 招标文件、投标文件、合同文件中规定“LED地踩屏（地面）”采购面积为110㎡，“屏体结构”采购面积为186.4㎡。在现场实施过程中发现“LED地踩屏（地面）”所需使用面积为105.2㎡，“屏体结构”所需使用面积为181.6㎡，现决定对多余4.8㎡的“LED地踩屏（地面）”和多余4.8㎡的“屏体结构”面积进行核减。
| 屏体结构 | 品牌：定制 型号：定制 |  | ㎡ | 4.8 | 1236 | 5932.8
2 | 工业ONU | 品牌: 定制; 型号:定制； |  | 台 | 1 | 5000 | 5000 | （1）因华为能源中心的汇聚机房有新的机房管理规定，目前暂不允许外部设备接入汇聚机房，按原设计方案无法开展建设工作； （2）现阶段华为能源中心及其它试点企业网络资源丰富，无需新建全光网络，需要进行核减。
| 配套传输光纤 | 品牌: 定制; 型号:定制； |  | 项 | 1 | 36000 | 36000
四、型号升级部分
序号 | 设备名称 | 设备型号/参数（变更前） | 设备型号/参数 （变更后） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 变更原因
1 | 2K信号解码器 | 变更前型号参数:IPE-KMTR2 | 变更后型号参数:IPE-T4/R4 | 台 | 20 | 7688 | 153760 | 原投标文件中“2K信号解码器”和“4K信号解码器”因该型号设备已停产，厂家对该型号设备进行升级，升级后的“2K信号解码器”和“4K信号解码器”均为正偏离（详细见2k解码器4k解码器设备停产证明）。
2 | 4K信号解码器 | 变更前型号参数：IPE-KMTR4 | 变更后型号参数：IPE-T8/R8 | 台 | 16 | 15022 | 240352